469 技术规范指南

2002年3月26日

该数字式继电器应能提供电动机保护与管理功能，

其主要保护功能应为热模型，它包括以下4 个主要元件：

- 过负荷曲线

- 负序不平衡/ 单相偏移

- RTD 偏移 (热/冷电动机补偿)

- 电动机冷却时间常数

在失速和加速期间，对于转子的保护应给予特别关注。如果要对失速和加速期间的转子实施保护，失速/加速曲线必须进行电压补偿而且还必须配备速度开关输入。 定子保护热模型应将正序、负序电流及RTD 绕组反馈输入结合起来。这样就可以使该模型一直处于动态状态，从而也就可以对电动机的负荷以及温度进行跟踪。 保护功能应包括：

- 失速

- 机械堵转

- 12 RTD 输入

- 接地过电流

- 短路

- 差动保护（使用来自电动机绕组两 端的CT 输入 (6)）

- 电压互感器输入（用于提供过电压、欠电压、电压逆相、过频率和欠频率功能）

电动机管理继电器应配备完备的功率测量功能。事件记录应能够存储最近40次事件。每次跳闸发生时，它应可存储16 个周波的波形数据。该继电器应配备模拟功能，模拟功能用于测试继电器。

用户接口包括：

- 一个40 个字节的真空莹光屏幕以及小键盘，用于实际值和整定值的访问

- 位于前面板上的一个RS232 口用于整定值编程设置

- 一个使用开放式规约（可选择波特率最高可达19,200 bps）的RS485 口

- 一个独立的辅助RS485 口，用于提高安全性或供维护人员专用

- 接口软件应为 Windows® 格式

继电器采用抽出式结构便于测试、维护和部件更换。