多功能电力和电能仪表通用技术规范

## EPM 6000型电力测量系统

2.    	产品

2.1  	电力仪表

- 该仪表应通过UL认证并应加注CE标识。

B.	电力仪表的设计应适用于3相电力系统的多功能电气测量。

- 仪表应支持3元件星形、 2.5元件星形、 2元件三角形 以及 4 线三角形系统

- 该仪表应接受通用电压输入

- 耐受冲击能力应符合IEEE C37.90.1标准

- 该仪表应能够通过编程适用于任何PT变比电压范围

- 仪表应能接受最大电压600V时36VA的每相最大负载，以及电压在120V时0.014VA的每相负载

- 该仪表应能接受最大为416V（线路对中性点）的电压输入范围， 以及最大为721V（线路对线路）的电压输入范围

- 仪表应能接受最大为11安培的电流读数（持续）

- 对于电流输入电力仪表应使用一个双重输入方法，方法1应允许CT直接通过仪表而在仪表上不需要任何物理终端连接，这样可以保证仪表不会成为CT回路上的一个故障点；对于方法2应提供附加的端接穿行棒，这样可以允许CT导线端接在仪表上，该仪表必须能够支持上述两种端接方法。

    - 故障电流耐受能力应为100A/10s、300A/3s、500A/1s

    - 仪表应能够通过编程适于任何CT变比的电流范围，DIP开关或其他固定变比应为不可接受的配置

    - 仪表应能接受最大电流11A时每相0.005VA的负载

    - 仪表的读数应从5mA最小电流开始

    - 通过线规格尺寸应为0.177” / 4.5 mm

    - 所有输入和输出应为电隔离（2500 Volts AC）

    - 该仪表应能够接受10级的电流输入：(0 ~ 11) A, 5 Amp 标称, 并应能够接受2级的电流输入： (0 ~ 2) A, 1A 标称二次                                                     Rev. 2

D.	对于电压和电流测量该仪表的测量精度应达到+/- 0.1%或更优，对于功率和电能测量精度应达到 0.2% ， 该仪表应满足  IEC687 ( 0.2%级) 和 ANSI C12.201(0.2%级)标准关于精度的要求

- 该仪表应能提供电压（相对中性点以及相间）、电流（每相以及中性点）的真实RMS测量值

- 该仪表应能对所有通道测量读数同时提供每个周波400次以上的采样速率

- 该仪表应使用24位模拟至数字转换

E.	该仪表应配备一个三行红色56” LED显示屏幕

- 该仪表的安装开孔应符合DIN 92mm 和ANSI C39.1 圆形开孔要求

- 该仪表必须能够在前面板上以负载条图的百分数值形式显示负载，负载条图的百分数值应不少于10个刻度段

  - 电力仪表应配备虚拟测量升级组件，借助于该组件用户应能够在不拆卸已安装仪表的前提下在现场对仪表进行升级

- 这些虚拟测量升级组件必须能够在不对已安装仪表进行实际拆卸的前提下实现升级

- 仪表应当是一个可追踪计费记录的仪表，它应当配备电力系统测量等级的试验脉冲功能，使用该功能电力供应商应能够自行核实并确认该仪表是否以额定精度执行测量

H.	该仪表应配备2个各自独立的通讯接口，其中一个应安装在仪表的后部，而另一个则安装在前面板上

- 一个通讯接口应通过后背板提供RS485开放式通讯规约（Modbus ASCII/RTU ）

- 通讯速率应当在9600 baud 至 57,600 baud范围内

- 该仪表应提供一个光IrDA接口 (通过前面板), 作为第二个通讯接口，它应当用于对仪表进行设置和编程，其方法是通过使用笔记本电脑在远方实施设置和编程，无需通讯电缆

- 仪表应为8 位, 无奇偶

I.  该仪表应提供用户配置的固定窗口需量或滚动窗口需量，这就使用户能够自行设置个性化的需量简表

- kW、 kVAR、 kVA 和 PF等读数应使用电力系统需量功能进行计算

- 对于所有其它参数在用户可选择的平均时间长度单位内都应当提供最大值和最小值

- 对于电压参数，仪表应当提供瞬时最大和最小读数，即，通过该仪表应能够读出系统的电压瞬时最高值和最低值

J.   该仪表应支持90 ~ 265 Volts AC电源以及 100 ~ 370 Volts DC电源，通用的AC/DC电源应为可用电源

- 仪表的电源应能够接受10VA的最大负载

- 对于Watts、 Var 和 VA参数，  仪表应提供100msec的更新速率，而对于所有其他参数，更新速率应为 1 s

      - 该仪表应具有一年的标准质量保证期

L.  电力仪表在-40 ~ +85 degrees C环境温度范围应可以储存

- 操作运行环境温度应为-30 ~ +70 degrees C

- 电力仪表的面板上应给出12种NEMA规定的额定参数

M.  总上所述，可接受的产品应为GE Multilin  EPM 6000型仪表，该仪表订货可做下列选择：

- EPM 60006 – 60 Hz系统， 5 amp二次CT 输入， 2个通讯接口

- EPM 60005 – 50 Hz 系统， 5 amp二次 CT输入 input， 2个通讯接口

# Endnotes

Rev. 2